Translated from Polish to Lithuanian - www.onlinedoctranslator.com

NORMOS IR STANDARTAI

transformatoriaus parametrai atitinka Europos standarto reikalavimus EN / IEC 61558

3RTR-14 %

PAPILDOMA INFORMACIJA

rezonansiniai droseliai parenkami individualiai kiekvienai kompensavimo pakopai, atsižvelgiant į kondensatoriaus vardinę įtampą, jo vardinę galią ir reikiamą rezonanso dažnį

PASKIRTIS IR KONSTRUKCIJA

Rezonansiniai droseliai skirti veikti reaktyviosios galios kompensavimo sistemose

Jie montuojami nuosekliai su talpine baterija, sukuriant rezonansinę grandinę, kuri apsaugo kondensatorius nuo perkrovos

tokia sistema riboja srovės harmonikų amplitudes ir sumažina rezonanso riziką

Šio sprendimo efektyvumą lemia teisingas reaktoriaus parametrų pasirinkimas

480V trifazis rezonansinis droselis

| TECHNINIAI PARAMETRAI |  |
| --- | --- |
| Techniniai standartai | EN 60076-6; EN 61558-2-20 |
| Kondensatoriaus galia | Nuo 2,5 iki 60 kVAr |
| Tinklo įtampa | 400 V (maks. + 10 %) |
| Akumuliatoriaus vardinė įtampa | 480 V. |
| Slopinimo koeficientas [p] | 14 % (134 Hz) |
| Dažnis | 50 Hz |
| Saugumo lygis | IP00 |
| Izoliacijos klasė | F pagal nutylėjimą |
| Aplinkos temperatūra | -25⁰C iki +40⁰C |
| Magnetinis tiesiškumas | I = 1,2 colio |
| Šiluminė srovė | Ith = 1,06 colio |
| Įranga | Terminis jungiklis AM03.140 |
| Elektros gnybtai | spaustukai / galai / bėgiai |
| Mechaninis surinkimas | įsukite per kampus |

ELEKTROS SCHEMA

3 RTR

AKUMULIATORIUS

Techniniai matmenys

| Dizainas A |  |  |  |  | Vykdymas B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MATMENŲ LENTELĖ

| Tipas | Baterijos galia | Elektra | Indukcija. | Nuostoliai | IR | B | C. | D | E. | F. | Mišios |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gnybtai |
|  | [kVAr] | [IR] | [mH] | [IN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kilogramas] |  |
| 3RTR-2.5 / 48014 | 2.5 | 2.9 | 41.07 val | 55 | 155 | 77 | 130 | 130 | 57 | 8*12 | 3.4 | RKW-14/2 |
| 3RTR-5.0 / 48014 | 5.0 | 5.8 | 20.53 val | 90 | 155 | 92 | 130 | 130 | 72 | 8*12 | 5.5 | RKW-14/2 |
| 3RTR-7.5 / 48014 | 7.5 | 8.7 | 13.68 | 94 | 210 | 98 | 180 | 165 | 78 | 8*12 | 8.7 | RKW-14/2 |
| 3RTR-10/48014 | 10 | 11.7 | 10.27 | 98 | 210 | 105 | 180 | 165 | 85 | 8*12 | 10.7 | BTF-4 |
| 3RTR-12.5 / 48014 | 12.5 | 14.6 | 8.21 | 115 | 210 | 115 | 180 | 165 | 95 | 8*12 | 12.5 | BTF-4 |
| 3RTR-15/48014 | 15 | 17.5 | 6.84 | 148 | 240 | 121 | 205 | 190 | 95 | 11*15 | 13.7 | K90R-10/6 |
| 3RTR-20/48014 | dvidešimt | 23.3 | 5.13 | 164 | 240 | 141 | 205 | 190 | 115 | 11*15 | 19.2 | K90R-10/6 |
| 3RTR-25/48014 | 25 | 29.1 | 4.11 | 174 | 240 | 155 | 205 | 190 | 129 | 11*15 | 23.2 | K90R-16/6 |
| 3RTR-30/48014 | trisdešimt | 35 | 3.42 | 207 | 240 | 155 | 205 | 190 | 129 | 11*15 | 24.4 | K90R-16/6 |
| 3RTR-40/48014 | 40 | 46.6 | 2.57 | 307 | 300 | 165 | 260 | 240 | 133 | 11*15 | 32.7 | K90R-25/8 |
| 3RTR-50/48014 | 50 | 58.3 | 2.05 | 346 | 300 | 177 | 260 | 240 | 145 | 11*15 | 37.0 | K90R-25/8 |
| 3RTR-60/48014 | 60 | 69.9 | 1.71 | 357 | 300 | 192 | 260 | 240 | 160 | 11*15 | 43.8 | K90R-35/8 |
| 3RTR-90/48014 | 90 | 104.9 | 1.14 | 452 | 360 | 193 | 310 | 300 | 165 | 11*15 | 78.8 | Cu 20x5 |

Gnybtai

|  | Tipas | RKW-14/2 |
| --- | --- | --- |
|  | Skerspjūvis | iki 4,0 mm2 |
|  | Apkrova | iki 32 A. |
|  | Priveržimo momentas | 0,8 Nm |

|  | Tipas | BTF-4 |
| --- | --- | --- |
|  | Skerspjūvis | iki 4,0 mm2 |
|  | Apkrova | iki 32 A. |
|  | Priveržimo momentas | 1,5 Nm |

|  | Tipas | K90R-10/6 | K90R-16/6 | K90R-25/8 | K90R-35/8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skerspjūvis | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2 |
|  | Apkrova | iki 40 A. | iki 50 A. | iki 75 A. | iki 120 A. |
|  | Varžtas / sukimo momentas | M6 / 9,5 | M6 / 9,5 | M8 / 23 | M8 / 23 |

|  | Tipas | Cu 15x3 | Cu 20x5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skerspjūvis | 45 mm2100 mm2 |  |
|  | Apkrova | 120 A260 IR |  |
|  | Varžtas / sukimo momentas | M6 / 9,5M8 / 23 |  |